Установка кондиционера на фасаде здания должна соответствовать следующим техническим нормам и правилам:

- поверхность, на которой монтируется внешний блок, кронштейны и дюбеля способны выдержать двойной вес конструкции;

- система крепится к внутренней  стене дома, а не к утеплительным или фасадным слоям;

- кронштейны устанавливаются при помощи длинных анкерных болтов — отверстия для них сверлят под прямым углом (все виды работ контролируются строительным уровнем);

- внешний агрегат монтируется строго горизонтально;

- пространство, где устанавливается наружный блок, должно хорошо вентилироваться (нужно обеспечить максимальное поступление воздуха);

- место расположения кронштейна должно иметь доступ для профилактики и ремонта;

- для снижения вибрации и шума применяются различные уплотнители;

- между поверхностью стены и агрегатом должен быть зазор не меньше 100 мм;

- рама кронштейна наружного блока должна располагаться ниже уровня внутреннего блока не менее чем на 100 см;

- Выход соединительной магистрали сплит-системы к наружнему блоку должен выходить непосредственно за ним, укладка трассы происходит внутри помещения

- сток конденсата должен попадать  для стока воды в канализационную систему.